D506/7D （D504/7D、D505/7D升级产品）

压力控制器

控制器采用活塞与膜片相结合形式的传感器

可用于中性气体、液体等流体介质

具有耐压高、无泄漏特性

控制器的设定值可调

差压值调节范围0.05……40MPa.

- 主要技术性能

|  | 普 通 型 | 防 爆 型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | <1×10-3m2/S | <1×10-3m2/S |
| 开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
| 防爆等级 | — | ExedⅡCT5 合格证编号 GYB081089X |
| 外壳防护等级 | IP 65( 符合DIN 40050,与GB 4208中IP 65相当 ) | IP 54( 符合DIN 40050,与GB 4208中IP 54相当 ) |
| 环境温度 | -5～40℃ | -5～40℃ |
| 介质温度 | 0～120℃ | 0～120℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下 | 压力接口垂直向下 |
| 抗振性能 | 40m/S2 | 20m/S2 |
| 重复性误差 | ≤ 1.5% | ≤ 1.5% |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |

- 特点

耐压高

无泄漏

抗振性能好

控制精度高

- 规格

  - D506/7D切换差不可调

| 差压值调节范围 MPa | 切换差不大于 MPa | 最大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 螺纹接口 | 外形尺寸 图号 | 定 货 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力接口： | 活塞 | 膜片 |  |  | 普通型 | 防爆型 |
| 0.05…0.25 | 0.05 | 1 0 | 2 0 | 316L | 316L | TCP | G 1/4” | 0 1 | 0918500 | 0958500 |
| 0.08…0.6 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0918501 | 0958501 |
| 0.1….1.0 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  | 0918502 | 0958502 |
| 0.16…1.6 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0918503 | 0958503 |
| 0.25…2.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 0918504 | 0958504 |
| 0.3….4.0 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0918505 | 0958505 |
| 0.5….6.3 | 0.8 | 1 5 |  |  |  |  |  |  | 0918506 | 0958506 |
| 1.0….1 0 | 1.2 | 2 0 |  |  |  |  |  |  | 0918507 | 0958507 |
| 1.0….1 6 | 1.8 | 2 5 |  |  |  |  |  |  | 0918508 | 0958508 |
| 2.0….2 5 | 3.0 | 6 0 |  |  |  |  |  |  | 0918509 | 0958509 |
| 2.0….4 0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0918510 | 0958510 |

  - D506/7D切换差可调

| 差压值调节范围 MPa | 切换差调节范围 MPa | 最大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 螺纹接口 | 外形尺寸 图号 | 定 货 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力接口： | 活塞 | 膜片 |  |  | 普通型 | 防爆型 |
| 0.05…0.25 | 0.1.....0.2 | 1 0 | 2 0 | 316L | 316L | TCP | G 1/4” | 0 2 | 0918600 | 0958600 |
| 0.08…0.6 | 0.12....0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0918601 | 0958601 |
| 0.1….1.0 | 0.15....0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0918602 | 0958602 |
| 0.16…1.6 | 0.25....1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0918603 | 0958603 |
| 0.25…2.5 | 0.5.....2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0918604 | 0958604 |
| 0.3….4.0 | 0.8.....2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0918605 | 0958605 |
| 0.5….6.3 | 1.0.....3.0 | 1 5 |  |  |  |  |  |  | 0918606 | 0958606 |
| 1.0….1 0 | 1.5.....4.0 | 2 0 |  |  |  |  |  |  | 0918607 | 0958607 |
| 1.0….1 6 | 2.5.....6.0 | 2 5 |  |  |  |  |  |  | 0918608 | 0958608 |
| 2.0….2 5 | 3.5.....7.0 | 6 0 |  |  |  |  |  |  | 0918609 | 0958609 |
| 2.0….4 0 | 5.0....8.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0918610 | 0958610 |

*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值

    - 设定值的调整

[例一]:选用型号D506/7D订货号为0918506压力控制器,

要求将压力上升至4MPa(上切换值)发出触点信号（如图一所示）.

其操作步骤如下:

      - 松开锁紧器,用扳手夹持控制器的传感器外六角平面,将产品螺纹接口旋入

压力校验台压力接口.

      - 打开盖板,将电缆接口接入端子板中,电缆另一头接上万用表或指示灯.

      - 将压力加至4MPa,此值可从标准压力计上读出,

然后顺时针旋转调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在4MPa处切换.

      - 调节压力校验台的压力,使压力在4MPa上下来回变化,

检验压力上升时,触点的切换值是否为4MPa,此值即为要设定的上切换值,

其对应的下切换值应为4MPa减去切换差0.8MPa(左右),即为3.2MPa(左右).

[例二]: 选用型号D506/7D订货号为0918608压力控制器, 要求将压力上升至12MPa

发出触点信号,压力下降至7MPa时触点返回。

其操作步骤如下:

      - 松开锁紧器,用扳手夹持控制器的传感器外六角平面,将产品螺纹接口旋入

压力校验台压力接口.

      - 打开盖板,将电缆接口接入端子板中,电缆另一头接上万用表或指示灯.

      - 先调下切换值,将压力加至7MPa,此值可从标准压力计上读出,

然后逆时针旋转调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在7MPa处切换.

      - 再逆时针旋动切换差调节螺杆,使切换差从最小开始增大,直至压力上升至12MPa触点动作.

      - 旋紧锁紧器,调节压力值在大于7～12MPa范围内来回变化，检验压力上升时,

触点的切换值是否是12MPa,此值即为要设定的上切换值; 检验压力下降时触点的切换值是否是12MPa,此值即为要设定的下切换值.

    - 选用和安装

- 选用控制器,最好使设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分,

一般为调节范围的20%～80%。

- 控制器若要安装在室外时,应给予足够的防护,以免受环境温度的剧烈变化、

阳光直接辐射、腐蚀性气体或水的渗入。

- 安装电缆时，应将电缆引入处的压紧螺母拧紧，以免电缆松动并有效防止水流等液体的渗入。

- 通断电流不能大于触点容量。

- 安装（或拆卸）控制器时要特别注意，必须用扳手夹持传感器的平面部分，

绝对防止传感器与开关壳体发生相对转动。

- 外形及安装尺寸

# Text boxes

非防爆型                                            防爆型

01    切换差不可调型压力控制器

02   切换差可调型压力控制器

非防爆型                                            防爆型