D506/7DD

差压控制器

控制器采用活塞与膜片相结合形式的传感器

可用于中性气体、液体等流体介质

具有耐压高、无泄漏特性

控制器的设定值可调

差压值调节范围0.05……25MPa.

|  | 普 通 型 | 防 爆 型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度 | <1×10-3m2/S | <1×10-3m2/S |
| 开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
| 防爆等级 | — | ExedⅡCT5 合格证编号 GYB081089X |
| 外壳防护等级 | IP 65( 符合DIN 40050,与GB 4208中IP 65相当 ) | IP 54( 符合DIN 40050,与GB 4208中IP 54相当 ) |
| 环境温度 | -5～40℃ | -5～40℃ |
| 介质温度 | 0～120℃ | 0～120℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下 | 压力接口垂直向下 |
| 抗振性能 | 40m/S2 | 20m/S2 |
| 重复性误差 | ≤ 1.5% | ≤ 1.5% |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |

- 主要技术性能

- 特点

耐压高

无泄漏

抗振性能好

控制精度高

- 规格

  - D506/7DD切换差不可调

| 差压值调节范围 MPa | 切换差不大于 MPa | 最大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 螺纹接口 | 外形尺寸 图号 | 定 货 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力接口： | 活塞 | 膜片 |  |  | 普通型 | 防爆型 |
| 0.05…0.2 | 0.05 | 1 0 | 2 0 | 316L | 316L | TCP | G 1/4” | 0 1 或 0 2 | 0918300 | 0958300 |
| 0.08…0.6 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0918301 | 0958301 |
| 0.1….1.0 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  | 0918302 | 0958302 |
| 0.16…1.6 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0918303 | 0958303 |
| 0.25…2.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 0918304 | 0958304 |
| 0.5….4.0 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0918305 | 0958305 |
| 0.5….6.3 | 0.8 | 1 5 |  |  |  |  |  |  | 0918306 | 0958306 |
| 1.0….1 0 | 1.2 | 2 0 |  |  |  |  |  |  | 0918307 | 0958307 |
| 1.0….1 6 | 1.8 | 2 5 |  |  |  |  |  |  | 0918308 | 0958308 |
| 2.0….2 5 | 2.2 | 4 0 |  |  |  |  |  |  | 0918309 | 0958309 |

*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值

    - 设定值的调整

[例一]:选用型号D506/7DD订货号为0918306差压控制器,

要求将差压值上升至4MPa(上切换值)发出触点信号（如图一所示）.

其操作步骤如下:

      - 松开锁紧器,用扳手夹持控制器的传感器外六角平面,将产品高压螺纹接口旋入

压力校验台压力接口（低压接口对空）.

      - 打开盖板,将电缆接口接入端子板中,电缆另一头接上万用表或指示灯.

      - 将压力加至4MPa,此值可从标准压力计上读出,

然后顺时针旋转调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在4MPa处切换.

      - 调节压力校验台的压力,使压力在4MPa上下来回变化,

检验压力上升时,触点的切换值是否为4MPa,此值即为要设定的上切换值,

其对应的下切换值应为4MPa减去切换差0.8MPa(左右),即为3.2MPa(左右).

    - 选用和安装

- 选用控制器,最好使设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分,

一般为调节范围的20%～80%。

- 控制器若要安装在室外时,应给予足够的防护,以免受环境温度的剧烈变化、

阳光直接辐射、腐蚀性气体或水的渗入。

- 安装电缆时，应将电缆引入处的压紧螺母拧紧，以免电缆松动并有效防止水流等液体的渗入。

- 通断电流不能大于触点容量。

- 安装（或拆卸）控制器时要特别注意，必须用扳手夹持传感器的平面部分，

绝对防止传感器与开关壳体发生相对转动。

- 外形及安装尺寸

# Text boxes

01    非防爆型差压控制器

02   防爆型差压控制器